○○○地点　調査位置図（1/50,000）

総工事費の算出根拠【記載例】

（単位：千円）

| 積 算 項 目 | 金 額 | 設備概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.本工事費 |  |  |  |
| 1) | 土地補償費 | 7,100 |  |  |
| 2) | 建物関係 | 45,900 | 地上式or半地下式or地下式 |  |
| 3) | 土木関係 | 677,000 |  |  |
|  | ①水路 | 756,500 |  |  |
|  |  | a.取水ダム | 63,800 | ﾀﾞﾑ高:4m，ﾀﾞﾑ頂長:20m |  |
|  |  | b.取水口 | 5,200 | 既設流用or新設 |  |
|  |  | c.沈砂池 | 0 |  | 水槽に含む |
|  |  | d.導水路 | 0 | 開渠or暗渠 L= 0m |  |
|  |  | e.水槽 | 22,000 |  |  |
|  |  | f.余水路 | 0 | 開渠or鉄管 L= 0m | ペルトン水車で計画のため |
|  |  | g.水圧管路 | 16,000 | 露出or埋設 L=1,350m、材質 | ﾀﾞｸﾀｲﾙ管820m、鋼管530m |
|  |  | h.放水路 | 5,600 | 開渠or暗渠 L=14m | ﾋｭｰﾑ管埋設 |
|  |  | i.放水口 | 0 |  | 放水路に含む |
|  |  | j.雑工事 | 27,500 |  |  |
|  | ②貯水池又は調整池 | ― |  |  |
|  | ③機械装置 | 100,400 |  |  |
|  |  | k.基礎 | 28,500 |  |  |
|  |  | l.諸装置 | 71,900 |  |  |
| 4) | 電気関係 | 440,300 | ペルトン水車 |  |
| 5) | 仮設備費 | 116,300 |  |  |
| 6) | 総係費 | 166,300 |  |  |
| 7) | （小計） | 1,452,900 |  |  |
| 8) | 建設中利子 | 49,400 |  |  |
| 9) | 分担関連費 | 43,600 |  |  |
| 10) | （ 計 ） | 1,545,900 |  |  |

※内訳書がある場合は、添付して下さい。

発電電力量の算出根拠【記載例】

１．流量資料

計画地点の流況表は、○○測水所の流況を下に流域比換算して作成した。

|  | 最大 | ３５日 | 豊水量 | 平水量 | 低水量 | 渇水量 | 最小 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） | 2.80 | 1.20 | 0.32 | 0.17 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |

○○地点　流況曲線

なお、上水道、工業用水道、かんがい用水等の流量資料に関して、上記のように記載できない場合は、発電計画決定の根拠をなる資料を添付して下さい。

２．最大使用水量（Ｑ）

最大使用水量は、60日流量相当（0.60m3/s）とした。

３．最大出力（Ｐ）

最大出力は、合成効率（η）を84％として算出した。

P = 9.8×最大使用水量(Q)×有効落差 (H)×合成効率(η)

= 9.8×0.60×384.4×0.84 ≒ 1,900kW

４．年間発電電力量（Ｅ）

年間発電電力量（Ｅ）は、設備利用率を45%として算定した。

E = 最大出力(P)×8,760h×設備利用率　≒7,489,800kWh

５．建設単価

建設単価は、総工事費と年間発電電力量から下記のとおり算定した。

建設単価 = 1,545,900千円／7,489,800kWh ≒ 206円／kWh

以　上

# Text boxes

別紙－３

概略位置図を添付

（都道府県図等に位置を記載）

○○○地点

Ｐ

1,900 kW

0.6 m3/s

Ｑ

384.4 m

Ｈ

529.0 m

取水位

109.6 m

放水位

この地形図は、国土地理院発行の５万分の１

の地形図（○○○○）を使用したものである

Ｎ

別紙－４-(1)

別紙－４-(2)