- ○地点　調査位置図（1/50,000）

○○地点　発電計画水路ルート関係

○取水地点から下流を望む

河岸段丘の段差にある既設水路から取水する。水路側壁上に水圧管の設置が可能。

○取水地点上流にある公園

公園として整備されており、河川は公園を暗渠で流れている。

○発電所位置から上流を望む

砂防指定を受けていることから、河川整備がされており、洪水時に設備が流される等の心配なし。

○取水地点から上流を望む

調査時推定流量0.1m3/s程度。

川幅：約2.5m

流速：約70～80cm/s

水深：5cm程度

○○地点

○○地点　既設電力需要施設関係

記入例【総工事費の算出根拠】

「ハイドロバレー計画ガイドブック：平成17年３月」に基づき、総工事費は下記のとおり算出した。

（単位：千円）

| 積 算 項 目 | 金 額 | 設備概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.本工事費 |  |  |  |
| 1) | 土地補償費 | 5,000 |  | (2)+3)+4))×5% 全設備が事業者用地の場合は計上しない |
| 2) | 建物関係 | 1,000 | 地上式or半地下式or地下式 | 発電所建屋を計上 |
| 3) | 土木関係 | 52,900 |  | (①+②+③) |
|  | ①水路 | 46,200 |  | ∑(a.～j.) |
|  |  | a.取水ダム | 12,200 | ﾀﾞﾑ高:2m，ﾀﾞﾑ頂長:5m | 既設流用または必要ない場合は計上しない |
|  |  | b.取水口 | 1,000 | 既設流用or新設 |  |
|  |  | c.沈砂池 | 4,300 |  | 既設流用または必要ない場合は計上しない |
|  |  | d.導水路 | 1,000 | 開渠or暗渠 L=10m | 〃 |
|  |  | e.水槽 | 2,000 |  | 〃 |
|  |  | f.余水路 | 1,000 | 開渠or鉄管 L=20m | 〃 |
|  |  | g.水圧管路 | 16,000 | 露出or埋設 L=100m |  |
|  |  | h.放水路 | 500 | 開渠or暗渠 L=5m |  |
|  |  | i.放水口 | 4,000 |  | 既設流用または必要ない場合は計上しない |
|  |  | j.雑工事 | 4,200 |  | ∑(a.～i.)×10.0% |
|  | ②貯水池又は調整池 | ― |  | 必要な場合計上する |
|  | ③機械装置 | 6,700 |  |  |
|  |  | k.基礎 | 1,900 |  | 水車発電機基礎 |
|  |  | l.諸装置 | 4,800 |  | (①＋②+k)×10.0% |
| 4) | 電気関係 | 47,000 |  | 水車発電機制御機器関係 |
| 5) | 仮設備費 | 5,000 |  | (2)+3)+4))×5.0% |
| 6) | 総係費 | 7,400 |  | ∑(2)～5))×7.0% |
| 7) | （小計） | 118,300 |  | ∑1)～6) |
| 8) | 建設中利子 | 0 |  | 建設期間が１年以内 なので計上しない。 |
| 9) | 分担関連費 | 0 |  | 建設主体が町なので 計上しない。 |
| 10) | （ 計 ） | 118,300 |  | 7)+8)+9)+10) |
| 2.送電設備建設費 | 8,000 | L=1km | 需要施設までの距離 |
| 総工事費 | 126,300 |  | 10)+2. |

※内訳書がある場合は、添付して下さい。

記入例【発電電力量等の算出根拠】

１．流量資料

計画地点の流況表は、○○測水所の流況を下に流域比換算して作成した。

|  | 最大 | 35日 | 豊水量 (95日) | 平水量 (185日) | 低水量 (275日) | 渇水量 (355日) | 最小 (365日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） | 0.60 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |

○○地点　流況曲線

※上水道、工業用水道、かんがい用水等の流量資料に関して、上記のように記載できない場合は、発電計画決定の根拠となる資料を添付して下さい。

（１）流量資料の根拠

例１）本発電計画に使用する流量資料は、計画地点上流○○kmに位置する○○測水所(○○経済産業局 指定番号：○○)の平成○○年～平成○○年の日平均流量データを使用した。

例２）本発電計画に使用する流量資料は、計画地点上流の○○ダムの流入量および利水放流量の平成○○年～平成○○年の日平均流量データを使用した。

例３）本発電計画に使用する流量資料は、○○浄水場が管理する運転日報の平成○○年～平成○○年の日平均流量データを使用した。

例４）本発電計画に使用する流量資料は、計画地点にて○回/月測定(水位流量換算、横断面測量成果有)した平成○○年～平成○○年の日平均流量データを使用した。

例５）本発電計画に使用する流量資料は、○○頭首工の平成○○年～平成○○年の日平均取水量データを使用した。

（２）計画地点と流量観測所との位置関係

※添付資料（３）－１に発電所計画地点と流量観測所の位置関係を示して下さい。

※流量観測地点が発電所計画地点とかけ離れている場合（流域が違う等）は、計画地点における今後の流量測定実施予定時期及び期間を記入して下さい。

①計画地点

河川名：○○川水系○○川

集水面積：○○km2

②流量観測所：○○川水系○○川（計画地点と流域が同じか否か）

河川名：○○川水系○○川

集水面積：○○km2

③位置関係

（例）計画地点の上流に流量観測所　等

（３）流量資料

※流量資料を添付してください。

２．最大使用水量

最大使用水量（Ｑ）は豊水量相当（0.20m3/s）とした。

３．最大出力

最大出力（Ｐ）は、合成効率（η）を75％として算出した。

P = 9.8×最大使用水量(Q)×有効落差 (H)×合成効率(η)

= 9.8×0.20×60.0×0.75 ＝ 88kW

４．年間発電電力量

年間発電電力量（Ｅ）は、設備利用率を60%として算定した。

E = 最大出力(P)×8,760h×設備利用率　＝ 463,000kWh／年

５．建設単価

建設単価は、総工事費と年間発電電力量から下記のとおり算定した。

建設単価 = 126,300千円／463,000kWh ＝ 273円／kWh

以　上

# Text boxes

添付資料（３）－１

記入例【調査位置図】

凡　　例

：計画地点

△　：取水口

○　：水槽

□　：発電所

流量観測位置

計画地点

0

2km

この地形図は、国土地理院発行の5万分の1の地形図［高田西部,高田東部］を使用したものである。

| ○○地点 |
| --- |
| P | 88 | kW |
| Q | 0.2 | m3/s |
| H | 60.0 | m |
| 取水位 | 410.0 | m |
| 放水位 | 344.0 | m |

：水圧管路

：水車

凡例

66m

約2.5ｍ

70～80cm/s

②老人福祉センター

①勤労青少年ホーム

③下水道中継ポンプ場

④小学校

添付資料（３）－５

添付資料（３）－６

添付資料（３）－６

添付資料（３）－３

記入例【電力消費先位置図】（自家消費目的の場合のみ添付）

添付資料（３）－４

記入例【電力消費先状況写真】（自家消費目的の場合のみ添付）

添付資料（３）－２

記入例【調査地点状況写真】