記入例【総工事費の算出根拠】

「水力発電計画工事費積算の手引き：平成25年3月」に基づき、総工事費は下記のとおり算出した。

（単位：千円）

| 積 算 項 目 | 金 額 | 設備概要 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | 土地補償費 | 5,000 |  | (2)+3)+4))×5% 全設備が事業者用地の場合は計上しない |
| 2) | 建物関係 | 1,000 | 地上式or半地下式or地下式 | 発電所建屋を計上 |
| 3) | 土木関係 | 52,900 |  | (①+②+③) |
|  | ①水路 | 46,200 |  | ∑(a.～l.) |
|  |  | a.取水ダム | 12,200 | ﾀﾞﾑ高:2m，ﾀﾞﾑ頂長:5m | 既設流用または必要ない場合は計上しない |
|  |  | b.取水口 | 1,000 | 既設流用or新設 | 〃 |
|  |  | c.沈砂池 | 4,300 |  | 〃 |
|  |  | d.排砂路 | 0 |  | 〃 |
|  |  | e.導水路 | 1,000 | 開渠or暗渠 L=10m | 〃 |
|  |  | f.水槽 | 2,000 |  | 〃 |
|  |  | g.余水路 | 1,000 | 開渠or鉄管 L=20m | 〃 |
|  |  | h.水圧管路 | 16,000 | 露出or埋設 L=100m | 〃 |
|  |  | i.放水路 | 500 | 開渠or暗渠 L=5m | 〃 |
|  |  | j.放水口 | 4,000 |  | 〃 |
|  |  | k.代替放流設備 | 0 |  | 〃 |
|  |  | l.雑工事 | 4,200 |  | ∑(a.～k.)×10.0% |
|  | ②貯水池又は調整池 | ― |  | 必要な場合計上する |
|  | ③機械装置 | 6,700 |  |  |
|  |  | m.基礎 | 1,900 |  | 水車発電機基礎 |
|  |  | n.諸装置 | 4,800 |  | (①＋②+ m.)×10.0% |
| 4) | 電気関係 | 47,000 |  | 水車発電機制御機器関係 |
| 5) | 仮設備費 | 5,000 |  | ∑(2)～4))×5.0% |
| 6) | 総係費 | 7,400 |  | ∑(2)～5))×7.0% |
| 7) | （小計） | 118,300 |  | ∑(1)～6)) |
| 8) | 建設中利子 | 0 |  | 建設期間が１年以内 なので計上しない。 |
| 9) | 分担関連費 | 0 |  | 建設主体が町なので 計上しない。 |
| 10) | 送配電設備費 |  |  | 需要施設までの距離 |
| 11) | （ 計 ） | 118,300 |  | ∑(7)～10)) |

※内訳書がある場合は、添付して下さい。

記入例【発電電力量等の算出根拠】

１．流量資料

計画地点の流況表は、○○測水所の流況を下に流域比換算して作成した。

|  | 最大 | 35日 | 豊水量 (95日) | 平水量 (185日) | 低水量 (275日) | 渇水量 (355日) | 最小 (365日) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量（m3/s） | 0.60 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |

○○地点　流況曲線

※上水道、工業用水道、かんがい用水等の流量資料に関して、上記のように記載できない場合は、発電計画決定の根拠となる資料を添付して下さい。

（１）流量資料の根拠

例１）本発電計画に使用する流量資料は、計画地点上流○○kmに位置する○○測水所(○○経済産業局 指定番号：○○)の平成○○年～平成○○年の日平均流量データを使用した。

例２）本発電計画に使用する流量資料は、計画地点上流の○○ダムの流入量および利水放流量の平成○○年～平成○○年の日平均流量データを使用した。

例３）本発電計画に使用する流量資料は、○○浄水場が管理する運転日報の平成○○年～平成○○年の日平均流量データを使用した。

例４）本発電計画に使用する流量資料は、計画地点にて○回/月測定(水位流量換算、横断面測量成果有)した平成○○年～平成○○年の日平均流量データを使用した。

例５）本発電計画に使用する流量資料は、○○頭首工の平成○○年～平成○○年の日平均取水量データを使用した。

（２）計画地点と流量観測所との位置関係

※添付資料（３）に発電所計画地点と流量観測所の位置関係を示して下さい。

※流量観測地点が発電所計画地点とかけ離れている場合（流域が違う等）は、計画地点における今後の流量測定実施予定時期及び期間、流量資料の作成方法を記入して下さい。

①計画地点

河川名：○○川水系○○川

集水面積：○○km2

②流量観測所：○○川水系○○川（計画地点と流域が同じか否か）

河川名：○○川水系○○川

集水面積：○○km2

③位置関係

（例）計画地点の上流に流量観測所　等

（３）流量資料

※流量資料を添付してください。

２．最大使用水量

最大使用水量（Ｑ）は豊水量相当（0.20m3/s）とした。

３．最大有効落差

取水位　 410.00m

放水位   344.00m

損失水頭   6.00m

最大有効落差　=　410.00 – 344.00 – 6.00 = 60.00m

４．最大出力

最大出力（Ｐ）は、合成効率（η）を75％として算出した。

P = 9.8×最大使用水量(Q)×有効落差 (H)×合成効率(η)

= 9.8×0.20×60.0×0.75 ＝ 88kW

５．年間発電電力量

年間発電電力量（Ｅ）は、設備利用率を60%として算定した。

E = 最大出力(P)×8,760h×設備利用率　＝ 463,000kWh／年

６．建設単価

建設単価は、総工事費と年間発電電力量から下記のとおり算定した。

建設単価 = 126,300千円／463,000kWh ＝ 273円／kWh

以　上

# Text boxes

参考資料1

参考資料2